## 电压短数据协议1
0xb0 | 电压短帧头
0x00 | 传感器编号
High byte | 电压波动A
Low byte
High byte | 电压波动B
Low byte
High byte | 电压波动C
Low byte
High byte | 电压有效值（A）
Low byte
High byte | 电压有效值（B）
Low byte
High byte | 电压有效值（C）
Low byte
High byte | 相位差（B-A）
Low byte
High byte | 相位差（C-B）
Low byte
High byte | 相位差（C-A）
Low byte
High byte | 电压有效值差（B-A）
Low byte
High byte | 电压有效值差（C-B）
Low byte
High byte | 电压有效值差（C-A）
Low byte
0xe0 | 电压短帧尾

## 电压短数据协议2
0xb1 | 电压短帧头
0x00 | 传感器编号
High byte | 电压频率偏差A
Low byte
High byte | 电压频率偏差B
Low byte
High byte | 电压频率偏差C
Low byte
High byte | 闪变A
Low byte
High byte | 闪变B
Low byte
High byte | 闪变C
Low byte
High byte | RMS偏差A
Low byte
High byte | RMS偏差B
Low byte
High byte | RMS偏差C
Low byte
0xe1 | 电压短帧尾

## 电压ABC相暂态波形
0xb2 | 电压长帧头
0x00 | 传感器编号
0x0a | A/B/C相暂态波形帧头 | 发送AD_01_dataupper前1280个点，真实
0x00 | 记录帧 | 从0x01开始，继续发送，直到该值为128
H | 10个暂态波形数据
L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
L
0xe2 | 电压长帧尾

## 电压ABC相谐波
0xb3 | 电压长帧头
0x00 | 传感器编号
0x0a | A/B/C相谐波帧头 | 发送AD_01_dataupper前1280个点，真实
0x00 | 记录帧 | 从0x01开始，继续发送，直到该值为5
H | 10个谐波数据
L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
L
H | 总谐波含有率 | 0xff默认值
L |  | 0xff
0xe3 | 电压长帧尾